LE-mur	 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH

inż. arch. Bożena-Jolanta Leple

65-368 Zielona Góra ul.Żytnia 7 tel./fax ( 0-68 ) 322 33 64, 603 895 410

# PROJEKT  BUDOWLANY

| Obiekt | : | CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE W CZERWIEŃSKU – BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, BUDYNKU SOCJALNO-SZATNIOWEGO, OŚWIETLENIE BOISKA |
| --- | --- | --- |
| Adres | : | Czerwieńsk, ul. Kwiatowa DZ. NR 235 |
| Temat | : | BUDYNEK – Instalacje sanitarne wewnętrzne |
| Branża | : | SANITARNA |
| Stadium | : | PROJEKT BUDOWLANY |
| Inwestor | : | GMINA CZERWIEŃSK 66-016 CZERWIEŃSK, UL. RYNEK 25 |

| Funkcja | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant | mgr inż. Joanna Tychanycz | LBS/0013/PWOS/06 |  |

Zielona Góra, czerwiec  2009r.

# Opis techniczny

do projektu technicznego wewnętrznej instalacji wodociągowej,  kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania dla projektowanego budynku socjalno-szatniowego na terenie CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE W CZERWIEŃSKU ul. Kwiatowa, dz. nr 235.

Podstawa opracowania

- zlecenie i umowa zawarta z Zamawiającym,

- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- projekt budowlany: architektura,

- aktualne normy i wytyczne projektowania.

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt podstawowy:

- instalacji wodociągowej,

- instalacji kanalizacji sanitarnej,

- instalacji centralnego ogrzewania.

Projektowane rozwiązanie

## 3.1.  Instalacja wodociągowa

### 3.1.1. Instalacja wody zimnej

Projektowana instalacja wodociągowa zapewniać będzie dostawę wody do celów sanitarno – higienicznych. Na potrzeby dostawy wody do budynku projektuje się wykonanie przyłącza wodociągowego.

Instalację wody zimnej wykonać z rur polipropylenowych jednorodnych (PP) PN16 systemu BORplus firmy Wavin. W miejscu zmiany materiału z rur PP na stalowe, np. odejścia pod armaturę stosować łączniki przejściowe PP/stal, posiadające z jednej strony gwint do połączenia z armaturą lub baterią. Przewody prowadzić wykorzystując naturalne warunki kompensacji. Przy prowadzeniu przewodów należy stosować podpory przesuwne w odległościach przewidywanych dla średnic i temperatur. Podpory przesuwne należy zabezpieczyć miękkimi wkładkami, np. z gumy, aby zabezpieczyć przewód przed porysowaniem. Instalację należy kotwić do przegród budowlanych z zastosowaniem obejm, zapewniających możliwość swobodnego przesuwania się rury z polipropylenu w ich wnętrzu.

Do izolowania instalacji wykonanej z elementów systemu BORplus firmy Wavin ze względu na skraplanie pary wodnej (roszenie) i podwyższenie temperatury przesyłanej wody, wykorzystać otulinę prefabrykowaną z pianki PE  o grubościach:

- 4 mm – dla przewodów montowanych swobodnie w pomieszczeniach nieogrzewanych, dla przewodów montowanych w bruzdach ściennych,

- 9 mm - dla przewodów montowanych swobodnie w pomieszczeniach ogrzewanych.

Zastosować otulinę przeznaczoną do zabetonowania.

Jako armaturę odcinającą zastosowano zawory odcinające kulowe 
o połączeniach gwintowanych PN16.

W celu ochrony przed siłami tnącymi oraz zabezpieczenie przed niekontrolowanym powstaniem punktu stałego projektuje się wykonanie przejść przez przegrody budowlane w rurach osłonowych z PVC o średnicy dwukrotnie większej od nominalnej średnicy przewodu. Wolną przestrzeń wypełnić materiałem nieagresywnym, elastycznym. Rura ochronna powinna być dłuższa od grubości przegrody budowlanej o minimum 2 cm.

### 3.1.2. Instalacja ciepłej wody

Dla potrzeb sanitarno – higienicznych ciepła woda użytkowa będzie przygotowywana w gazowym kotle jednofunkcyjnym z zasobnikem c.w.u. Q=5,9(23,9 kW.

Rury do wody ciepłej wykonać z rur polipropylenowych jednorodnych (PP) PN16 systemu BORplus firmy Wavin. Przewody zaizolować otuliną prefabrykowaną 
z pianki PE o gr. 9 mm. Przewody prowadzić po ścianach. Przewody prowadzić wykorzystując naturalne warunki kompensacji. Przy prowadzeniu przewodów należy stosować podpory przesuwne w odległościach przewidywanych dla średnic 
i temperatur. Podpory przesuwne należy zabezpieczyć miękkimi wkładkami, 
np. z gumy, aby zabezpieczyć przewód przed porysowaniem. Instalację należy kotwić do przegród budowlanych z zastosowaniem obejm, zapewniających możliwość swobodnego przesuwania się rury z polipropylenu w ich wnętrzu.

### 3.1.3. Uwagi końcowe dotyczące instalacji

- Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad przyborem lub podłogą:

- umywalka		- bateria umywalkowa,

- zlew			- bateria zlewozmywakowa,

- pisuar			- 1,00 m posadzką,

- natrysk			- 1,00 – 1,50 m nad posadzką basenu natrysku,

- zawór czerpalny ze złączką do węża	- 0,50 m nad posadzką.

- Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem instalacji w całości. Przed próbą napełnić instalację wodą oraz dokładnie odpowietrzyć.

- Ciśnienie próbne równe 1,5-krotnej wartości ciśnienia roboczego.

- W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku.

## 3.2.  Instalacja kanalizacyjna

### 3.2.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalację kanalizacyjną wykonać z rur kanalizacyjnych PCV typu lekkiego. Rury będą łączone za pomocą pierścieniowych uszczelek gumowych

Przewody od urządzeń sanitarnych prowadzić ze spadkiem minimalnym:

- 1,5 % dla (160 PVC

- 2,5 % dla (110 PVC

- 3,5 % dla (75 PVC

Maksymalny spadek przewodów [Imax] dla odpływowych ((160 wynosi 15 [%].

Piony kanalizacyjne wyprowadzić na dach i zakończyć wywiewką kanalizacyjną PVC 160. U podstawy pionów zamontować czyszczaki (rewizję).

Średnice podejść przyborów sanitarnych:

- umywalka						(40 PCV

- pisuar							(50 PCV

- WC							(110 PCV

3.2.2. Uwagi końcowe dotyczące instalacji

- Wysokość ustawienia urządzeń sanitarnych:

- umywalka				- 0,75 – 0,80 m nad posadzką,

- zlew (ustawiony na szafce)		- 0,80 – 0,90 m nad posadzką,

- pisuar					- 0,65 – 0,75 m posadzką.

- Podejścia i przewody spustowe należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu wody.

- Przewody pionowe i dłuższe podejścia poziome należy mocować do elementów budynku za pomocą uchwytów z podkładami elastycznymi. Obejmy mocować pod kielichem rury.

- W przejściach przez przegrody budowlane, należy projektować tuleje osłonowe (PVC) z elastycznym uszczelnieniem.

## Instalacja centralnego ogrzewania

Dla pokrycia w/w potrzeb projektuje się kocioł gazowy wiszący kocioł jednofunkcyjny  z zasobnikem c.w.u. Q=5,9(23,9 kW. Przy zastosowaniu innego gazu niż GZ-50 należy przewidzieć zakup odpowiedniego zestawu przezbrojeniowego.

Obliczeniowa moc cieplna instalacji dla budynku wynosi: Q= 16,44 kW.

Kocioł należy umieścić w pomieszczeniu nr 7 na wysokości umożliwiającej łatwy dostęp do konserwacji, zachowując jednocześnie odległość min. 35 cm od stropu pomieszczenia.

Czynnikiem grzejnym jest woda o parametrach 90(/70(C. Zabezpieczeniem instalacji przed zmianą objętości wody wywołane zmianami jej temperatury stanowi naczynie wzbiorcze będące na wyposażeniu kotła.

Krążenie wody w zładzie wymuszone będzie pompą obiegową będącą na wyposażeniu kotła.

Wewnętrzną instalację c.o. projektuje się w układzie dwururowym z rozdziałem dolnym z rur polipropylenowych jednorodnych (PP) PN20 systemu BORplus firmy Wavin.

Przewody zaizolować otuliną prefabrykowaną z pianki PE o gr. 13 mm. Przewody prowadzić po ścianach i w posadzce. Przewody prowadzić wykorzystując naturalne warunki kompensacji. Przy prowadzeniu przewodów należy stosować podpory przesuwne w odległościach przewidywanych dla średnic i temperatur. Podpory przesuwne należy zabezpieczyć miękkimi wkładkami, np. z gumy, aby zabezpieczyć przewód przed porysowaniem. Instalację należy kotwić do przegród budowlanych z zastosowaniem obejm, zapewniających możliwość swobodnego przesuwania się rury z polipropylenu w ich wnętrzu.

Jako elementy grzejne projektuje się grzejniki kompaktowe typ C PURMO oraz zawory grzejnikowe takiej jak RTD-N z nastawą wstępną firmy Danfoss.

Przewody izolować dopiero po pozytywnej próbie ciśnienia.

4. Wewnętrzna Instalacja p.poż.

Instalacja wodociągowa dla całego budynku zasilana jest z przyłącza wody o średnicy Dn 40 stal.

Woda do celów   p. poż.   dostarczana   będzie z istniejącego przyłącza wody Ø40. Wewnętrzną instalację p.poż. należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych, łączonych na gwint. Rury powinny odpowiadać warunkom technicznym zawartym w PN-83/B-10700.02. “Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych”.

Przewody prowadzić  na klatce   schodowej   w   bruzdach   ściennych.   Przewody   zaizolować   otuliną TERMAFLEX grub. 6 mm. W miejscach przejść przez przegrody konstrukcyjne montować   tuleje osłonowe.

W celu zapewnienia skutecznej ochrony p. poż. zaprojektowano dwa hydranty wewnętrzne Dn 25 mm umieszczone w miejscu  ogólnodostępnym (w okolicy  klatki schodowej).

Zawory hydrantowe należy montować na wysokości 1.35 m nad poziomem posadzki   w   typowej   szafce   hydrantowej   wyposażonej   w   odcinek   węża półsztywnego L = 20 m i prądownice.

Zgodnie z postanowieniem § 28 i 29 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. nr 80, poz. 563 ) obiekt należy wyposażyć w gaśnice przenośne w ilości jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg ( 3 dm3 ) zawartego w gaśnicach na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej.

Dla powierzchni poniżej 300 m2 przewidziano gaśnice proszkowe 6 kg.

Po zakończeniu robót przeprowadzić próbę szczelności oraz próbę skuteczności działania instalacji p.poż.

Uwagi końcowe

Całość prac i prób prowadzić zgodnie z:

- „Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych, Część II - Instalacje sanitarne  i  przemysłowe”.;

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, wydanymi przez PKTSG, GiK w 1994r”;

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z miedzi";

- “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe 
i olejowe”;

- Przepisami BHP;

- Polskimi normami;

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 10 z 1995r. poz. 46 wraz z późniejszymi zmianami);

- Wszystkie zastosowane urządzenia, armatura i orurowanie muszą posiadać atest.

Opracowanie:

mgr inż. Joanna TYCHANYCZ